טופס בדיקה לציוד חשמלי מטלטל

מרחב								שם היחידה

דגם מכשיר לבדיקות				מספר סריאלי של מכשיר בדיקה

| מס"ד | תאור כלי עבודה | שייך ל | מס' פנימי | תוצאות הבדיקה |  | תיקונים שבוצעו או סיבות לפסילה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | עבר | נפסל |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |

המבצע						תאריך בדיקה				חתימת

מנהל מחלקת חשמל יחידתי:				חתימה				תאריך

שלט 234 בפורטל מקורות

70X50 מ"מ

- מפרט טכני למכשיר לבדיקת ציוד חשמלאי מטלטל

- מטרה

מפרט טכני זה מגדיר את הדרישות הטכניות למכשיר נייד לבדיקות ציוד חשמלי מטלטל.

- מסמכי יחוס

  - IEC-61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 VAC and 1500 VDC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures;

  - IEC-61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use;

  - IEC-61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements.

- דרישות טכניות למכשיר

  - מתח הזנה הנקוב –230 V ± 10%, 50 Hz;

  - עמידה מינימלית לתקן רטיבות ואבק – IP20;

  - הגנה בפני מתח יתר –CAT II / 300 V .

- תכונות המכשיר

  - מסך המיועד להצגת נתונים במשך ביצוע בדיקה ותוצאותיה עם תאורה אחורית (לקריאה מהירה וברורה);

  - הימצאות תרשים עזרה (HELP) של אופן החיבור בין המכשיר לבין הציוד הנבדק (תמיכה חזותית);

  - אפשרות לבחור את סוג הבדיקה ידני / אוטומט;

  - אפשרות לתכנת סט בדיקות עבור מצב אוטומט;

  - אפשרות לכייל ערכי את הגבול לביצוע ההערכה של תוצאות הבדיקה.

- תכונות נוספות (אופציונאלי)

  - יכולת לחבר ולבדוק ציוד מטלטל תלת-פאזי באמצעות שימוש במתאם מקורי;

  - יכולת רישום של שם המוצר הנבדק ע"י מקלדת מובנית;

  - זיכרון לשמירת 5000 תוצאות הבדיקות לפחות;

  - אפשרות להעברת תוצאות הבדיקות למחשב באמצעות שימוש בכבל תקשורת או דרך אמצעי תקשורת אלחוטית;

  - אפשרות לחבר מדפסת ניידת להדפסת מדבקות הכוללות מידע על ציוד, תוצאות הבדיקה וברקוד מיוחד עבור סורק הברקודים המחובר למכשיר ;

  - אפשרות לחבר סורק ברקודים עם נגישות מהירה לתוכנת הבדיקות.

- רשימת בדיקות.

על המכשיר להיות בעל יכולת לבדוק ציוד מסוג I בנוסף מסוג II וכמו כן לבצע את הבדיקות להלן:

  - Earth bond resistance (200 mA, 10 A, 25 A);

  - Insulation resistance;

  - Insulation resistance of isolated accessible conductive parts;

  - Substitute leakage current;

  - Substitute leakage current of isolated accessible conductive parts;

  - Different leakage current test;

  - Touch leakage test;

  - PRCD test;

  - Power test;

  - IEC polarity test;

  - TRMS voltage meter.

|  | סוג I | סוג II | כבל מאריך ולוח חשמל זמני |
| --- | --- | --- | --- |
| Earth bond resistance | + | - | - |
| Insulation resistance | + | - | - |
| Insulation resistance of isolated accessible conductive parts | - | + | - |
| Substitute leakage current | + | - | - |
| Substitute leakage current of isolated accessible conductive parts | - | + | - |
| Different leakage current test | + | + | - |
| Touch leakage test | + | + | - |
| Power test | + | + | - |
| IEC polarity test | - | - | + |
| PRCD test | - | - | + |

- רשימת בדיקות לפי סוג הציוד המטלטל